攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团攀枝花钢钒有限公司攀钢钒

能动分公司荷花池110kV输变电工程

环境影响报告表的批复

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司：

你公司《攀钢集团攀枝花钢钒有限公司攀钢钒能动分公司荷花池110kV输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 该工程位于东区、仁和区境内。主要建设内容包括：

- 变电站改建工程。改造施家坪攀钢冷轧厂南面220kV变电站163、164间隔，在163间隔C相新增1台电压互感器，新上110kV光差线路保护2套、组屏2面、电能表屏1面、关口计量表4块。将攀钢主厂区新1号烧结机南面的荷花池35kV变电站升压至110kV，拆除现有变电站内的主控室、6kV配电室、35kV配电室、电容器室、2台主变压器、给水车间，新建1座综合配电楼，1间消防室，主变压器采用户外布置，主变容量2×120MVA，110kV出线6回，35kV出线12回，10kV出线30回。

（二）输电线路改建工程。从施家坪220kV变电站163、164间隔出线两条，架设至荷花池110kV变电站。Ⅰ线总长1.743km，其中架空段1.088km，使用铁塔4基，电缆走线0.655km。Ⅱ线总长2.12km，其中架空段1.145km，电缆走线0.975km。将攀钢余热电厂5号55MW发电机组的输电线路从7号塔改接至荷花池110kV变电站，线路总长1.6km，其中架空段1.145km，电缆走线0.455km，电缆线敷设至B1塔，后与Ⅱ线共用塔基和电缆沟。

（三）通信工程。架设荷花池110kV变电站到施家坪220kV变电站的2km通信光缆2条，到攀钢余热电厂的4.5km通信光缆1条，与输电线路同时建设，共用塔基和电缆沟。在焦化变电所、焦化中央变电所、莲花池变电所、攀钢余热电厂现有各主控室内新增光差保护屏、通信屏、线路保护测控屏等设备，实现荷花池站集中监控。

工程总投资7862.24万元，其中环保投资27万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合地方规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置，采取洒水降尘、遮盖挡护等措施，减缓施工对工程区域大气环境的影响；变电站施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，施工期生活污水依托攀钢厂区既有设施收集处理；变电站、输电线路施工期产生的废旧设备交攀钢集团钢钒有限公司统一处理，钢筋、钢板、木材等下角料外售废品收购站，废机油、废润滑油统一收集后交具有相应资质单位处理，其余建筑垃圾送堆场堆存，生活垃圾交环卫部门清运处置；避免雨季剥土施工，并选用适宜的基础形式，严格控制作业区域和运输路线，修建挡土墙、护坡、排水沟，采取张力放线、高跨方案等方式保护施工场地植被，施工结束后选择灌草结合方式恢复植被，保护生态环境。

（三）严格按照报告表要求在变电站周边设置围墙，选用低噪声设备，高噪声设备隔音，基座加装减震垫，合理布局等降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，防止噪声扰民。

（四）严格按照报告表提出的线高要求进行建设，输电线对地高度不低于7m。

（五）变电站生活污水经处理后排入荷花池生活污水处理系统处理。产生的废变压器油、废机油等危险废物须交有相应资质的单位处置，防止产生二次污染。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）工程在建设、运行管理中，你公司应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队、东区生态环境局和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年8月11日